电热式气化炉瓶组供气站安全技术操作规程

1、准备工作

- 确认瓶组间内及与气化炉连接的所有阀门均是关闭的（安全阀、压力表下阀门应常开）；

- 将使用瓶组及备用瓶组的钢瓶与高压软管连接好，用肥皂水检查连接处确认无泄漏；

- 依次开启使用侧钢瓶的角阀、连接高压软管的铜球阀和管道总阀门，确认压力达到要求后，即可投入使用。

2、开启气化炉

- 检查气化炉的水位计，确保水位在最低水位以上；

- 接通气化炉电源，当水温升至450C时，缓慢打开液相进口的阀门，然后再慢慢打开气相出口的阀门；

- 观察调压器后的压力，确保符合用气系统要求，一般为0.06~0.15MPa。

3、换瓶

- 当压力表读数低于0.15MPa时，表明使用侧钢瓶的液化石油气已基本用完，需要换瓶。把使用侧的总阀门及所有连接高压软管的球阀关闭，把备用侧的钢瓶角阀、总阀门及所有连接高压软管的球阀打开，确认连接处无泄漏后即可投入使用；

- 关上空钢瓶角阀，并将其卸下，把待换瓶接上。

4、关闭气化炉

- 暂短时间停用（如午休），只需关闭气化炉气相出口阀门；

- 当每日工作完毕需隔天使用或长期停用时，应先关闭所有钢瓶的角阀，让气化炉继续工作，直至耗尽炉内及管道的液化石油气，然后再关闭气化炉液相进口阀、气相出口阀并切断气化炉电源；

- 气化炉及分离器需每隔一段时间进行清残及排油，此过程可在正常生产时进行；

- 每次运行气化炉均须详细记录。

深圳市六南能源有限公司      抢修电话84607777